## Beregning
Beregningsskema BK-02 | Beregning af volumen på lukket forsinkelsesbassin
Beregning foretages efter BK-Anvisning 02 som kan hentes på www.byggekvalitet.dk/kloak Ansvarsforhold: Beregninger bør altid efterkontrolleres af bruger. Byggeriets Kvalitetskontrol påtager sig intet ansvar for beregningsskemaets indhold, beregningers rigtighed eller for enhver utilsigtet virkning af beregningsskemaets brug.
| Gentagelsesperiode for overbelastning i år | T (år) | 100 | Vælg…
| Levetid i år |  | 100 | Vælg…
| Reduceret areal i m2 | Ar |  | Indtast reduceret areal… | 1
| Dimensionsgivende regnintensitet i l/s/m2 | i | 0.038 | Automatisk opslag i tabel
| Varighed af regnskyl i s | t | 600 | Fastsættes normalt til 10 min / 600 s | 0
| Klimafaktor | kf | 1.4 | Automatisk opslag i tabel | 0
| Faktor for koblet regn | ko | 1.2 | Sættes normalt til 1,2 | 0
| Hydrologisk reduktionsfaktor | hr | 1 | Fastsættes mellem 0,8 og 1 | 0
| Maksimal afløbsstrøm d må udledes i l/s | qa |  | Indtast maksimal afløbsstrøm… | 1
| Resultat, m3 |  | --- | m3 | 2
August 2023

## TABEL
T (år): Gentagelsesperiode for overbelastning af kapacitet | 1 | 2 | 5 | 10 | 100
Dimensionsgivende regnintensitet (i) l/s/ha | 120 | 150 | 190 | 230 | 380
Dimensionsgivende regnintensitet (i) l/s/m2 | 0.012 | 0.015 | 0.019 | 0.023 | 0.038
Klimafaktor ved 100 års levetid (kf) | 1.1 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.4
Klimafaktor ved 50 åres levetid (kf) | 1.05 | 1.1 | 1.125 | 1.15 | 1.2
Faktor for koblet regn (ko) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
Hydrologisk reduktionsfaktor (hr) | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0
T (år): Gentagelsesperiode for overbelastning af kapacitet | Dimensionsgivende regnintensitet (i) l/s/ha | Dimensionsgivende regnintensitet (i) l/s/m2 | Klimafaktor ved 100 års levetid (kf) | Klimafaktor ved 50 åres levetid (kf) | Faktor for koblet regn (ko) | Hydrologisk reduktionsfaktor (hr)
1 år | 120 | 0.012 | 1.1 | 1.05 | 1.2 | 0,8-1,0
2 år | 150 | 0.015 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0,8-1,0
5 år | 190 | 0.019 | 1.25 | 1.125 | 1.2 | 0,8-1,0
10 år | 230 | 0.023 | 1.3 | 1.15 | 1.2 | 0,8-1,0
100 år | 380 | 0.038 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0,8-1,0
Levetid, år | 50
100