## Forudsætninger
Beregningsskema til dimensionering af udskilleranlæg for benzin og olie
Udskilleranlæg skal dimensioneres iht. DS/EN 858-2 efter følgende formel: NS = (Qr + fx x Qs) x fd
Et udskilleranlæg består af følgende 3 dele: | Slamfang |  | Udskiller |  | Prøvebrønd
Anvendte forudsætninger:
- Koalecensudskiller bør bruges når olien emulgeres, fx på vaskepladser ved brug af højtryksrenser m.v.
- Slamfang bør altid have en volumen på mindst 0,6 m3
- Ved brug af højtryksrenser bør slamfang have en volumen på mindst 2,5 m3
- Ved autovaskanlæg bør slamfang have en volumen på mindst 5 m3
- Der er brugt en intensitet på * l/s, når regnvand tilledes udskiller |  |  | * |  | #N/A
- Der er brugt kilmafaktor** |  |  | ** |  | #N/A
- Der er i beregningsskemaet anvendt faktor 2 for brug af rensemidler på vaskepladser
- Der regnes ikke med faktor for biodisel (famefaktor)
Alm. olieudskiller: Beregningsskema til dimensionering af følgende kombination: Slamfang - Benzin/olieudskiller - Prøvebrønd
Koalecensudskiller: Beregningsskema til dimensionering af følgende kombination: Slamfang - Koalescensudskiller - Prøvebrønd
Projekt navn: | [6 empty] | Dato:
Beregningsskema til dimensionering udskilleranlæg
Tast kun beregningsdata i gule felter | [7 empty] | Alm. Olie- | Koalecens-
[6 empty] | note |  | udskiller | udskiller
Regnvandsmængde (Qr) | [5 empty] | tast antal m2 |  | 0 | 0
Tapventiler (Qs), vælg | 1.tapventil | 2.tapventil | 3.tapventil | 4.tapventil | 5.tapventil
start med største diameter | [5 empty] | l/s |  | 0 | 0
Autovaskeanlæg (Qs) ( 2 l/s pr. stk. ) | [5 empty] | tast antal |  | 0 | 0
Højtryksrenser (Qs) 1 stk. | [5 empty] | tast antal (1) |  | 0 | 0
Højtryksrenser (Qs) ud over den første | [5 empty] | tast antal |  | 0 | 0
Andre installationer (QS) | [5 empty] | tast l/s |  | 0 | 0
Densitetsfaktoren (fd) for den toneangivende væske der skal udskilles anføres her - vælg fra liste
Vaskepladser m.v. - Nominel størrelse (NS) (med brug af rensemidler (fx))
Vaskepladser m.v. - Nominel størrelse (NS) (uden brug af rensemidler (fx))
Parkeringspladser m.v. - Nominel størrelse (NS) (Der skal kun tastes i felterne for regnvandsmængde og densitetsfaktor)
Valgt udskillerstørrelse anføres her (Handelsbetegnelsen) | [6 empty] | NS
Slamfang | [5 empty] | Størrelse i | Liter | 600
Byggeriets Kvalitetskontrol tilstræber at beregningsskemaer m.v. er korrekte, men bl.a. som følge af lovændringer
eller fremkomst af nye standarder m.v. kan der forekomme fejl eller unøjagtigheder i beregningsskemaerne.
Byggeriets Kvalitetskontrol påtager sig derfor intet ansvar for beregningsskemaernes rigtighed eller for enhver utilsigtet virkning af deres brug.

## Figurer
Figur 1: | Figur 2:
Figur 3:

## Tapventiler (hidden)
Vælg tapventil, start med den største dimension.
| Diameter i mm | Qs1
1. Tapventil | 0
2. Tapventil | 0 | 0
3. Tapventil | 0 | 0
4. Tapventil | 0 | 0
5. Tapventil | 0 | 0
Samlet |  | 0

## Dimensionering (hidden)
Qr | Fx | Tapventiler | Autovaske | Højtryksrenser | Andre | QS | Fd | NS | NS
regnvand | Rensemiddel |  | anlæg |  | installationer | 3+4+5 | densitet | (Qs + Qr) x fd | ((Qs x Fx) + Qr)) x fd
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE!
0
Qr | Fx | Tapventiler | Autovaske | Højtryksrenser | Andre | Qs | Fd | NS | NS
regnvand | Rensemiddel |  | anlæg |  | installationer | 3+4+5 | densitet | (Qs + Qr) x fd | ((Qs x Fx) + Qr)) x fd
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE!
0

## Densitet (hidden)
Densitetstabel | [6 empty] | Tapventiler
Lette væsker | Densitet fra | fd - Klasse 2 | fd - klasse 1
Benzin, blandinger | 770-790 | 1 | 1 | Benzin, blandinger - 770-790 | 1 | 1 | DN 15 (1/2'') | 1 |  | DN 15 (1/2") | DN 20 (3/4") | DN 25 (1")
Benzin, svær | 700-750 | 1 | 1 | Benzin, svær - 700-750 | 1 | 1 | DN 20 (3/4'') | 2 | 1. tapventil | 0.5 | 1 | 1.7
Benzin, traktorer | 820 | 1 | 1 | Benzin, traktorer - 820 | 1 | 1 | DN 25 (1'') | 3 | 2. tapventil | 0.5 | 1 | 1.7
Brændselsolie, let | 870 | 2 |  | Brændselsolie, let - 870 | 2 |  |  |  | 3. tapventil | 0.35 | 0.7 | 1.2
Brændselsolie, medium | 920 | 3 | 2 | Brændselsolie, medium - 920 | 3 | 2 |  |  | 4. tapventil | 0.25 | 0.5 | 0.85
Brændselsolie, svær | 940-990 | 3 | 2 | Brændselsolie, svær - 940-990 | 3 | 2 |  |  | 5. tapventil | 0.1 | 0.2 | 0.3
Butylalkohol | 814-817 | 1 | 1 | Butylalkohol - 814-817 | 1 | 1
Butylacatat | 880 | 2 | 1.5 | Butylacatat - 880 | 2 | 1.5
Cyclohexanol | 949 | 3 | 2 | Cyclohexanol - 949 | 3 | 2 | Kontrolberegning af rækkefølge på tap ventiler
Cyclohexanon | 947 | 3 | 2 | Cyclohexanon - 947 | 3 | 2 | 1. tap | 2. tap | 3. tap | 4. tap | 5. tap | SUM
Dekahydro (naftalin) | 887-890 | 2 | 1.5 | Dekahydro (naftalin) - 887-890 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dieselbrændstof | 850-860 | 2 | 1.5 | Dieselbrændstof - 850-860 | 2 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diethyleter | 720-722 | 1 | 1 | Diethyleter - 720-722 | 1 | 1
Eddikesyre amylester | 860-870 | 2 |  | Eddikesyre amylester - 860-870 | 2
Eddikesyre ethylester | 907 | 3 | 2 | Eddikesyre ethylester - 907 | 3 | 2
Eddikesyre metylester | 941 | 3 | 2 | Eddikesyre metylester - 941 | 3 | 2
Eddikesyre n-butylester | 879 | 2 | 1.5 | Eddikesyre n-butylester - 879 | 2 | 1.5 | T=1 år - 120 L/S | 120
Eddikeæter | 870-900 | 2 | 1.5 | Eddikeæter - 870-900 | 2 | 1.5 | T=2 år - 150 L/S | 150
Firolie | 860 | 2 | 1.5 | Firolie - 860 | 2 | 1.5 | T=10 år - 230 L/S | 230
Gasolie | 880-890 | 2 | 1.5 | Gasolie - 880-890 | 2 | 1.5 | T=100 år - 380 L/S | 380
Gul olie | 860-870 | 2 | 1.5 | Gul olie - 860-870 | 2 | 1.5
Heptan | 680 | 1 | 1 | Heptan - 680 | 1 | 1 | Ingen | 1
Isobutylalkohol | 819 |  | 1 | Isobutylalkohol - 819 |  | 1 | T=1 år - 1,1 | 1.1
Kemisk ren benzen | 880 | 2 | 1.5 | Kemisk ren benzen - 880 | 2 | 1.5 | T=2 år - 1,2 | 1.2
Kresolie | 860-880 | 2 | 1.5 | Kresolie - 860-880 | 2 | 1.5 | T=10 år - 1,3 | 1.3
Kultjæreolie | 900-940 | 3 | 2 | Kultjæreolie - 900-940 | 3 | 2 | T=100 år - 1,4 | 1.4
Let olie | 890 | 2 | 1.5 | Let olie - 890 | 2 | 1.5
Metylcyclohexanol | 927 | 3 | 2 | Metylcyclohexanol - 927 | 3 | 2
Myresyre | 918 | 3 | 2 | Myresyre - 918 | 3 | 2
Myresyremethylester | 880-940 | 3 | 2 | Myresyremethylester - 880-940 | 3 | 2
Petroleum | 810 | 1 | 1 | Petroleum - 810 | 1 | 1
Propionsyreethylester | 880 | 2 | 1.5 | Propionsyreethylester - 880 | 2 | 1.5
Propylbutyrat | 880 | 2 | 1.5 | Propylbutyrat - 880 | 2 | 1.5
Smøreolie | 890-900 | 2 | 1.5 | Smøreolie - 890-900 | 2 | 1.5
Terpentinolie | 870 | 2 | 1.5 | Terpentinolie - 870 | 2 | 1.5
Tetraline | 970 | 3 | 2 | Tetraline - 970 | 3 | 2
Toluen | 864 | 2 | 1.5 | Toluen - 864 | 2 | 1.5
Transformerolie | 820 | 1 | 1 | Transformerolie - 820 | 1 | 1
Xylen | 860 | 2 | 1.5 | Xylen - 860 | 2 | 1.5
Ætylbutyrat | 900 | 3 | 2 | Ætylbutyrat - 900 | 3 | 2
Note on M20: John Ising Drost Hansen: