## Forudsætninger
Dimensionering af fedtudskillere, beregning iht. DS/EN1825-2
Et fedtudskilleranlæg består normalt af følgende 3 dele: |  | Slamfang | Udskiller | Prøvebrønd
Generelle krav til udskillere iht. DS432:2020, Afløbsinstallationer
Udskillere må kun tilføres afløbsvand der kræver udskillelse.
Hvis udskillerens afløb ligger under højeste opstemningsniveau, og der er krav om permanent drift, sikres driften ved pumpeanlæg
eller bypassanlæg på afløbssiden.
Udskillere skal fyldes med vand efter hver tømning.
Anvendelse af udskillere iht. DS432:2020, Afløbsinstallationer
Fedtudskillere anvendes på afløb fra lokaliteter, hvor der under normal drift forekommer fedt i afløbsvandet i større mængde end ved en privat
husholdning, og hvor der forekommer fedtspild.
Fedtudskilleranlæg skal dimensioneres iht. DS/EN 1825-2 efter følgende formel:
Dimensioneringmetoder iht. DS/EN1825-2
Metode A: | Måling
Metode B: | Beregning baseret på installationsgenstande, der leder fedtholdigt vand til udskiller
Metode C: | Beregning baseret på virksomhedstyper, der udleder fedtholdigt spildevand til udskiller
Metode D: | Speciel udregning som accepteres af den stedelige myndighed
I Danmark anbefales brug af metode B ifm. beregning af fedtudskilleren nominelle størrelse (NS)
Metode C kan bruges ifm. Et hurtigt overslag over den nominelle størrelse.
I dette beregningsprogram, kan der dimensioneres efter metode B og metode C
Ved brug af metode B, indtastes installationsgenstande, temperatur, densitet og rensemiddelfaktor
Skemamet beregner den teoretiske nominelle størrelse (NS), og angiver handelsbetegnelsen for den udskiller der skal bruges.
Ved brug af metode C, indtastes virksomhedstype, køkken eller slagteri.
Ved køkken undlades, antal gv pr. uge.
Ved Slagteri undlades, daglige kuverter .
Ellers udfyldes øvrige felter såsom, daglige åbningstider, temperator, densitet og rensemiddelfaktor
Ved slagteri regnes der med 5 slagtedage pr. uge. Hvis dette ikke er tilfældet kontaktes Lauridsen Handel.

## Dimensionering - Metode B
Beregningsskema til dimensionering af Fedtudskiller (DS/EN1825-2)
Projekt navn:
Dato:
Metode B - Beregning efter installationsgenstande
| Installation | Antal | l/s
Kogekar - 25 mm udløb
Kogekar - 50 mm udløb
Kipkogekar - 70 mm udløb
Kipkogekar - 100 mm udløb
Kipstegepande
Fast stegepande
Vask - 40 mm udløb u/ vandlås
Vask - 50 mm udløb u/ vandlås
Vask - 40 mm udløb m/ vandlås
Vask - 50 mm udløb m/ vandlås
Opvaskemaskine
Højtryks- eller damprenser
Skraber
Grøntsagsvasker
DN15 Tappeventil (1/2")
DN20 Tappeventil (3/4")
DN25 Tappeventil (1")
| Temperaturfaktor | Vælg | Faktor
Vandtemperatur over/under 60 grader
| Densitetsfaktor | Vælg | Faktor
Densitet over/ under 0,94 g/cm3
| Rensemiddelsfaktor | Vælg | Faktor
Brug & type af rensemiddel
| Beregningsresultat (NS) | l/s
| Valgt udskiller | NS
| Valgt slamfang 100 x NS | Liter
Byggeriets Kvalitetskontrol tilstræber at beregningsskemaer m.v. er korrekte, men bl.a. som følge af lovændringer
eller fremkomst af nye standarder m.v. kan der forekomme fejl eller unøjagtigheder i beregningsskemaerne.
Byggeriets Kvalitetskontrol påtager sig derfor intet ansvar for beregningsskemaernes rigtighed eller for enhver utilsigtet virkning af deres brug.

## Dimensionering - Metode C
Beregningsskema til dimensionering af Fedtudskiller (DS/EN1825-2)
Projekt navn:
Dato:
Metode C - Beregning efter Virksomhedstype
| Virksomhedstype | Vælg | l/s
Køkkentype
Slagteri/slagter
| Antal GV pr. uge |  | 0
GV = 1 ko eller 2,5 gris
| Daglige kuverter | Antal
Daglige kuverter
| Daglige åbningstimer | Antal
Daglige åbningstimer
| Temperaturfaktor | Vælg | Faktor
Vandtemperatur over/under 60 grader
| Densitetsfaktor | Vælg | Faktor
Densitet over/ under 0,94 g/cm3
| Rensemiddelsfaktor | Vælg | Faktor
Brug & type af rensemiddel
| Beregningsresultat (NS) | l/s
| Valgt udskiller | NS
| Valgt slamfang 100/200 x NS | Liter
Byggeriets Kvalitetskontrrol tilstræber at beregningsskemaer m.v. er korrekte, men bl.a. som følge af lovændringer
eller fremkomst af nye standarder m.v. kan der forekomme fejl eller unøjagtigheder i beregningsskemaerne.
Byggeriets Kvalitetskontrol påtager sig derfor intet ansvar for beregningsskemaernes rigtighed eller for enhver utilsigtet virkning af deres brug.

## Data
Installationer
Genstand | qi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| l/s | N = 0 | N = 1 | N = 2 | N = 3 | n = 4 | n =>5
Kogekar - 25 mm udløb | 1 | 0 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2
Kogekar - 50 mm udløb | 2 | 0 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2
Kipkogekar - 70 mm udløb | 1 | 0 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2
Kipkogekar - 100 mm udløb | 3 | 0 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2
Kipstegepand | 1 | 0 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2
Fast stegepande | 0.1 | 0 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2
Vask - 40 mm udløb u/ vandlås | 2.5 | 0 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2
Vask - 50 mm udløb u/ vandlås | 4 | 0 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2
Vask - 40 mm udløb m/ vandlås | 0.8 | 0 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2
Vask - 50 mm udløb m/ vandlås | 1.5 | 0 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2
Opvaskemaskine | 2 | 0 | 0.6 | 0.45 | 0.4 | 0.34 | 0.3
Højtryks eller damp renser | 2 | 0 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2
Skraber | 1.5 | 0 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2
Grøntsagsvasker | 2 | 0 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2
DN15 Tappeventil (3/4") | 0.5 | 0 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2
DN20 Tappeventil (1/2") | 1 | 0 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2
DN25 Tappeventil (1") | 1.7 | 0 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2
Spildevands temperatur ved indløb | faktor
Mindre end eller ligmed 60 grader | 1
Større end 60 grader | 1.3
Densitet | faktor
Mindre end eller ligmed 0,94 g/cm3 | 1
Større end 0,94 g/cm3 | 1.5
Rensemidler | faktor
Aldrig | 1
Alm. Brug | 1.3
Spec. Brug | 1.5
Tabel A.3
Køkken type | Volume vand pr. måltid
Hotel | 100
Restaurant | 50
Sygehus | 20
Storkøkken (24 t.) | 10
Kantine | 5
Tabel A.5
Køkken type | Spidsbelastning F
Hotel | 5
Restaurant | 8.5
Sygehus | 13
Storkøkken (24 t.) | 22
Kantine | 20
Slagterier og slagter | Spidsbelastning F
Lille, 0-5 GV/uge | 30
Mellem, 6-10 GV/uge | 35
Stor, 11-40 GV/uge | 40
Tabel A.4
Slagterier og slagter | Vandforbrug pr. kg
Lille, 0-5 GV/uge | 20
Mellem, 6-10 GV/uge | 15
Stor, 11-40 GV/uge | 10